## Foglio1
INDUTTANZA E CAPACITA' DI SEQUENZA DIRETTA DI UNA LINEA ELETTRICA TRIFASE
Disposizione geometrica dei conduttori
Fase | X | H
| [m] | [m]
1 | 0 | 13.5
2 | 0.6 | 17.5
3 | 6.5 | 15.5
Caratteristiche del conduttore
d | 22.8 | mm | diametro del conduttore
n | 1 |  | numero di conduttori del fascio
a | 20 | cm | raggio del fascio
K | 0.83 |  | fattore per il campo interno
Altezza media
H med | 15.4135 | m
Distanze tra le fasi
D 1-2 | 4.0447 | m
D 2-3 | 6.2298 | m
D 3-1 | 6.8007 | m
D med | 5.5544 | m
Distanze tra le fasi e le immagini
D' 1-2 | 31.0058 | m
D' 2-3 | 33.5233 | m
D' 3-1 | 29.7195 | m
D' med | 31.3769 | m
Raggi equivalenti
r eq L | 0.009462 | 0.009462 | m | per il calcolo dell'induttanza
r eq C | 0.0114 | 0.0114 | m | per il calcolo della capacità
Parametri per unità di lunghezza
L' | 1.275 | 1.275 | mH/km | induttanza per unità di lunghezza
C' | 8.9893 | 9.0151 | nF/km | capacità per unità di lunghezza
X' | 0.40056 | 0.40056 | W/km | reattanza per unità di lunghezza
Y' | 2.8241 | 2.8322 | mS/km | suscettanza per unità di lunghezza
Parametri di propagazione (linea senza perdite)
Rc | 376.6118 | 376.0734 | W | resistenza caratteristica
v | 295.3786 | 294.9563 | km/ms | velocità di propagazione