## Foglio1
Aspetti generali dell'analisi economica
Costo di investimento | I | ML | 150
Costo di esercizio annuo | E | ML/anno | 10
Periodo | n | anni | 25
Tasso di attualizzazione | i | % | 8
Rata annuale | rni | % | 9.3679
Periodo equivalente (i=0) | cni | anni | 10.6748
Costo di investimento annuo | Ian | ML/anno | 14.0518
Costo di esercizio totale | Eat | ML | 106.7478
Costo totale | Ctot | ML | 256.7478
Costo totale annuo |  | ML/anno | 24.0518
Sezione di minimo costo di una linea elettrica
Tipo di linea |  |  | aerea | cavo
Tensione nominale |  |  | 380 kV | 10 kV
Riferimento |  |  | Lez. 32 | CEI 20-43
Coefficienti di costo della linea | a | ML/km | 126.4 | 25
| b | ML/km/mm2 | 0.179 | 0.1133
Resistività del conduttore | r | W mm2/km | 30 | 34
Corrente massima | IO | A | 1300 | 160
Utilizzazione delle perdite | hP | ore/anno | 4000 | 2250
Costo unitario delle perdite | ce | L/kWh | 60 | 60.9
Periodo | n | anni | 25 | 30
Tasso di attualizzazione | i | % | 8 | 5
Rata annuale | rni | % | 9.3679 | 6.5051
Periodo equivalente (i=0) | cni | anni | 10.6748 | 15.3725
Densità di corrente ottima | d | A/mm2 | 0.88109 | 0.72618
Sezione ottima | S | mm2 | 1475.4453 | 220.3315
Costo di investimento totale | CI' | ML/km | 390.5047 | 49.9636
Costo di investimento annuo | CI' *rni | ML/km/anno | 36.582 | 3.2502
Perdite annue | e | MWh/anno | 412.3501 | 26.6653
Costo annuo delle perdite | CE' | ML/km/anno | 24.741 | 1.6239
Costo totale delle perdite | CE'*cni | ML/km | 264.1047 | 24.9636
Costo complessivo annuo | CT' | ML/km/anno | 61.323 | 4.8741
Costo complessivo totale | CT'*cni | ML/km | 654.6094 | 74.9271
Linea a 380 kV - Costi annui al variare della sezione
| S | CI' *rni | CE' | CT'
| [mm2] | [ML/anno/km] | [ML/anno/km] | [ML/anno/km]
| 250 | 16.0331 | 146.016 | 162.0491
| 300 | 16.8715 | 121.68 | 138.5515
| 350 | 17.71 | 104.2971 | 122.0071
| 400 | 18.5484 | 91.26 | 109.8084
| 450 | 19.3868 | 81.12 | 100.5068
| 500 | 20.2252 | 73.008 | 93.2332
| 550 | 21.0637 | 66.3709 | 87.4346
| 600 | 21.9021 | 60.84 | 82.7421
| 650 | 22.7405 | 56.16 | 78.9005
| 700 | 23.5789 | 52.1486 | 75.7275
| 750 | 24.4174 | 48.672 | 73.0894
| 800 | 25.2558 | 45.63 | 70.8858
| 850 | 26.0942 | 42.9459 | 69.0401
| 900 | 26.9326 | 40.56 | 67.4926
| 950 | 27.7711 | 38.4253 | 66.1963
| 1000 | 28.6095 | 36.504 | 65.1135
| 1050 | 29.4479 | 34.7657 | 64.2136
| 1100 | 30.2863 | 33.1855 | 63.4718
| 1150 | 31.1248 | 31.7426 | 62.8674
| 1200 | 31.9632 | 30.42 | 62.3832
| 1250 | 32.8016 | 29.2032 | 62.0048
| 1300 | 33.64 | 28.08 | 61.72
| 1350 | 34.4785 | 27.04 | 61.5185
| 1400 | 35.3169 | 26.0743 | 61.3912
| 1450 | 36.1553 | 25.1752 | 61.3305
| 1500 | 36.9937 | 24.336 | 61.3297
| 1550 | 37.8322 | 23.551 | 61.3831
| 1600 | 38.6706 | 22.815 | 61.4856
| 1650 | 39.509 | 22.1236 | 61.6327
| 1700 | 40.3475 | 21.4729 | 61.8204
| 1750 | 41.1859 | 20.8594 | 62.0453
| 1800 | 42.0243 | 20.28 | 62.3043
| 1850 | 42.8627 | 19.7319 | 62.5946
| 1900 | 43.7012 | 19.2126 | 62.9138
| 1950 | 44.5396 | 18.72 | 63.2596
| 2000 | 45.378 | 18.252 | 63.63
| 2050 | 46.2164 | 17.8068 | 64.0233
| 2100 | 47.0549 | 17.3829 | 64.4377
| 2150 | 47.8933 | 16.9786 | 64.8719
| 2200 | 48.7317 | 16.5927 | 65.3244
| 2250 | 49.5701 | 16.224 | 65.7941
| 2300 | 50.4086 | 15.8713 | 66.2799
| 2350 | 51.247 | 15.5336 | 66.7806
| 2400 | 52.0854 | 15.21 | 67.2954
| 2450 | 52.9238 | 14.8996 | 67.8234
| 2500 | 53.7623 | 14.6016 | 68.3639
Analisi economica del rifasamento
Potenza condensatori | kvar | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250
Costo unitario dei condensatori | kL/kvar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Potenza attiva del carico | kW | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Potenza reattiva del carico | kvar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Tensione | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Utilizzazione del carico | ore/anno | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Resistenza equivalente | W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Utilizzazione delle perdite | ore/anno | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Costo unitario energia attiva | L/kWh | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Costo unitario energia reattiva | L/kvarh | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Corrente | A | 721.6878 | 700.6322 | 680.8389 | 662.4214 | 645.4972 | 630.1868 | 616.6104 | 604.8846 | 595.119 | 587.4113 | 581.8433
Potenza perduta | kW | 15.625 | 14.7266 | 13.9062 | 13.1641 | 12.5 | 11.9141 | 11.4062 | 10.9766 | 10.625 | 10.3516 | 10.1562
Energia annua perduta | kWh/anno | 23437.5 | 22089.8438 | 20859.375 | 19746.0938 | 18750 | 17871.0938 | 17109.375 | 16464.8438 | 15937.5 | 15527.3438 | 15234.375
Energia reattiva da acquistare | kvarh/anno | 200000 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo di investimento | ML | 0 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | 11.25 | 12.5
Costo annuo delle perdite | ML/anno | 4.6875 | 4.418 | 4.1719 | 3.9492 | 3.75 | 3.5742 | 3.4219 | 3.293 | 3.1875 | 3.1055 | 3.0469
Costo annuo dell'energia reattiva | ML/anno | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo annuo di esercizio | ML/anno | 10.6875 | 8.918 | 7.1719 | 5.4492 | 3.75 | 3.5742 | 3.4219 | 3.293 | 3.1875 | 3.1055 | 3.0469
Periodo | anni | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Tasso di attualizzazione | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Rata annuale | % | 12.9505 | 12.9505 | 12.9505 | 12.9505 | 12.9505 | 12.9505 | 12.9505 | 12.9505 | 12.9505 | 12.9505 | 12.9505
Periodo equivalente (i=0) | anni | 7.7217 | 7.7217 | 7.7217 | 7.7217 | 7.7217 | 7.7217 | 7.7217 | 7.7217 | 7.7217 | 7.7217 | 7.7217
Costo annuo di investimento | ML/anno | 0 | 0.16188 | 0.32376 | 0.48564 | 0.64752 | 0.8094 | 0.97128 | 1.1332 | 1.295 | 1.4569 | 1.6188
Costo totale delle perdite | ML | 36.1956 | 34.1144 | 32.2141 | 30.4948 | 28.9565 | 27.5992 | 26.4228 | 25.4274 | 24.613 | 23.9796 | 23.5272
Costo totale dell'energia reattiva | ML | 46.3304 | 34.7478 | 23.1652 | 11.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo totale di esercizio | ML | 82.526 | 68.8622 | 55.3793 | 42.0774 | 28.9565 | 27.5992 | 26.4228 | 25.4274 | 24.613 | 23.9796 | 23.5272
Costo totale annuo | ML/anno | 10.6875 | 9.0798 | 7.4956 | 5.9349 | 4.3975 | 4.3836 | 4.3932 | 4.4261 | 4.4825 | 4.5624 | 4.6657
Costo totale | ML | 82.526 | 70.1122 | 57.8793 | 45.8274 | 33.9565 | 33.8492 | 33.9228 | 34.1774 | 34.613 | 35.2296 | 36.0272