## Foglio1
ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DI UNA LINEA SENZA PERDITE ALIMENTATA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI
Parametri assegnati |  |  |  | XL | XC | YC
L' | 0.88 | mH/km | induttanza per unità di lunghezza | 55.2904 | 1233.7956 | 0.00081051
C' | 12.9 | nF/km | capacità per unità di lunghezza
L | 200 | km | lunghezza
Vn | 380 | kV | tensione nominale
f | 50 | Hz | frequenza
Parametri calcolati
Rc | 261.1839 | ohm | resistenza caratteristica
Pc | 552.8671 | MW | potenza caratteristica
Lo | 944.7714 | km
A | 0.97768
B | 54.88 | ohm
1) Potenza attiva in funzione dello sfasamento
Vp | 1 | pu | tensione in partenza
Va | 1 | pu | tensione in arrivo
Pmax | 2631.1972 | MW | massima potenza trasferibile
d | Pp=-Pa
[°] | [MW]
0 | 0
5 | 229.3239
10 | 456.9026
15 | 681.0039
20 | 899.9224
25 | 1111.992
30 | 1315.5986
35 | 1509.1927
40 | 1691.3009
45 | 1860.5374
50 | 2015.614
55 | 2155.3506
60 | 2278.6836
65 | 2384.6745
70 | 2472.5166
75 | 2541.5413
80 | 2591.2234
85 | 2621.1847
90 | 2631.1972
95 | 2621.1847
100 | 2591.2234
105 | 2541.5413
110 | 2472.5166
115 | 2384.6745
120 | 2278.6836
125 | 2155.3506
130 | 2015.614
135 | 1860.5374
140 | 1691.3009
145 | 1509.1927
150 | 1315.5986
155 | 1111.992
160 | 899.9224
165 | 681.0039
170 | 456.9026
175 | 229.3239
180 | 3.2236e-13
2) Potenza reattiva in funzione della tensione in arrivo
Pp=-Pa | 1000 | MW | potenza trasferita
Vp | 1 | pu | tensione in partenza
Va | d | -Qa | Qp
[pu] | [rad] | [Mvar] | [Mvar]
0.85 | 0.46355 | 141.9023 | 571.9546
0.855 | 0.46063 | 134.6694 | 557.2573
0.86 | 0.45774 | 127.2868 | 542.581
0.865 | 0.4549 | 119.7549 | 527.9255
0.87 | 0.45209 | 112.0741 | 513.2902
0.875 | 0.44932 | 104.2449 | 498.6748
0.88 | 0.44658 | 96.2676 | 484.0788
0.885 | 0.44387 | 88.1427 | 469.5017
0.89 | 0.4412 | 79.8706 | 454.9433
0.895 | 0.43857 | 71.4516 | 440.4031
0.9 | 0.43596 | 62.8861 | 425.8808
0.905 | 0.43339 | 54.1745 | 411.3759
0.91 | 0.43085 | 45.3172 | 396.8882
0.915 | 0.42834 | 36.3144 | 382.4174
0.92 | 0.42586 | 27.1665 | 367.963
0.925 | 0.42341 | 17.8738 | 353.5247
0.93 | 0.42099 | 8.4367 | 339.1023
0.935 | 0.41859 | -1.1447 | 324.6955
0.94 | 0.41623 | -10.8698 | 310.3038
0.945 | 0.41389 | -20.7386 | 295.9272
0.95 | 0.41158 | -30.7506 | 281.5652
0.955 | 0.4093 | -40.9057 | 267.2176
0.96 | 0.40704 | -51.2035 | 252.8841
0.965 | 0.4048 | -61.6438 | 238.5645
0.97 | 0.4026 | -72.2263 | 224.2585
0.975 | 0.40041 | -82.9508 | 209.9659
0.98 | 0.39826 | -93.8171 | 195.6864
0.985 | 0.39612 | -104.8249 | 181.4198
0.99 | 0.39401 | -115.974 | 167.1659
0.995 | 0.39192 | -127.2641 | 152.9244
1 | 0.38986 | -138.6951 | 138.6951
1.005 | 0.38781 | -150.2667 | 124.4778
1.01 | 0.38579 | -161.9787 | 110.2723
1.015 | 0.38379 | -173.831 | 96.0784
1.02 | 0.38181 | -185.8232 | 81.896
1.025 | 0.37985 | -197.9553 | 67.7247
1.03 | 0.37792 | -210.2271 | 53.5644
1.035 | 0.376 | -222.6383 | 39.415
1.04 | 0.3741 | -235.1887 | 25.2762
1.045 | 0.37223 | -247.8783 | 11.1479
1.05 | 0.37037 | -260.7068 | -2.9701
3) Potenza attiva e reattiva in funzione dello sfasamento con alimentazione simmetrica
V | 1 | pu | tensione agli estremi
Pmax | 2631.1972 | MW | massima potenza trasferibile
d | Qp | Pp
[°] | [Mvar] | [MW]
0 | -58.7399 | 0
5 | -48.7274 | 229.3239
10 | -18.7661 | 456.9026
15 | 30.916 | 681.0039
20 | 99.9407 | 899.9224
25 | 187.7828 | 1111.992
30 | 293.7737 | 1315.5986
35 | 417.1068 | 1509.1927
40 | 556.8433 | 1691.3009
45 | 711.9199 | 1860.5374
50 | 881.1564 | 2015.614
55 | 1063.2646 | 2155.3506
60 | 1256.8587 | 2278.6836
65 | 1460.4653 | 2384.6745
70 | 1672.5349 | 2472.5166
75 | 1891.4534 | 2541.5413
80 | 2115.5547 | 2591.2234
85 | 2343.1334 | 2621.1847
90 | 2572.4573 | 2631.1972
95 | 2801.7813 | 2621.1847
100 | 3029.3599 | 2591.2234
105 | 3253.4613 | 2541.5413
110 | 3472.3798 | 2472.5166
115 | 3684.4493 | 2384.6745
120 | 3888.0559 | 2278.6836
125 | 4081.65 | 2155.3506
130 | 4263.7583 | 2015.614
135 | 4432.9947 | 1860.5374
140 | 4588.0713 | 1691.3009
145 | 4727.8079 | 1509.1927
150 | 4851.1409 | 1315.5986
155 | 4957.1318 | 1111.992
160 | 5044.9739 | 899.9224
165 | 5113.9986 | 681.0039
170 | 5163.6807 | 456.9026
175 | 5193.642 | 229.3239
180 | 5203.6545 | 3.2236e-13
4) Diagrammi circolari
Vp | 1.05 | pu
Va | 0.95 | pu
Pmax | 2624.6192 | MW
d | Pp=-Pa | Qp | -Qa
[°] | [MW] | [Mvar] | [Mvar]
0 | 0 | 211.515 | 302.9765
5 | 228.7506 | 221.5025 | 292.989
10 | 455.7603 | 251.3889 | 263.1026
15 | 679.3014 | 300.9467 | 213.5447
20 | 897.6726 | 369.7989 | 144.6926
25 | 1109.212 | 457.4214 | 57.0701
30 | 1312.3096 | 563.1473 | -48.6558
35 | 1505.4197 | 686.172 | -171.6806
40 | 1687.0727 | 825.5592 | -311.0678
45 | 1855.886 | 980.2482 | -465.7567
50 | 2010.5749 | 1149.0615 | -634.57
55 | 2149.9622 | 1330.7145 | -816.223
60 | 2272.9869 | 1523.8246 | -1009.3331
65 | 2378.7128 | 1726.9222 | -1212.4307
70 | 2466.3353 | 1938.4616 | -1423.9701
75 | 2535.1875 | 2156.8328 | -1642.3413
80 | 2584.7453 | 2380.3738 | -1865.8824
85 | 2614.6317 | 2607.3836 | -2092.8921
90 | 2624.6192 | 2836.1342 | -2321.6427
95 | 2614.6317 | 3064.8848 | -2550.3934
100 | 2584.7453 | 3291.8945 | -2777.4031
105 | 2535.1875 | 3515.4356 | -3000.9442
110 | 2466.3353 | 3733.8068 | -3219.3154
115 | 2378.7128 | 3945.3462 | -3430.8547
120 | 2272.9869 | 4148.4438 | -3633.9523
125 | 2149.9622 | 4341.5539 | -3827.0624
130 | 2010.5749 | 4523.2069 | -4008.7154
135 | 1855.886 | 4692.0202 | -4177.5288
140 | 1687.0727 | 4846.7091 | -4332.2177
145 | 1505.4197 | 4986.0964 | -4471.6049
150 | 1312.3096 | 5109.1211 | -4594.6296
155 | 1109.212 | 5214.847 | -4700.3555
160 | 897.6726 | 5302.4695 | -4787.978
165 | 679.3014 | 5371.3216 | -4856.8302
170 | 455.7603 | 5420.8795 | -4906.3881
175 | 228.7506 | 5450.7659 | -4936.2744
180 | 3.2155e-13 | 5460.7534 | -4946.2619
185 | -228.7506 | 5450.7659 | -4936.2744
190 | -455.7603 | 5420.8795 | -4906.3881
195 | -679.3014 | 5371.3216 | -4856.8302
200 | -897.6726 | 5302.4695 | -4787.978
205 | -1109.212 | 5214.847 | -4700.3555
210 | -1312.3096 | 5109.1211 | -4594.6296
215 | -1505.4197 | 4986.0964 | -4471.6049
220 | -1687.0727 | 4846.7091 | -4332.2177
225 | -1855.886 | 4692.0202 | -4177.5288
230 | -2010.5749 | 4523.2069 | -4008.7154
235 | -2149.9622 | 4341.5539 | -3827.0624
240 | -2272.9869 | 4148.4438 | -3633.9523
245 | -2378.7128 | 3945.3462 | -3430.8547
250 | -2466.3353 | 3733.8068 | -3219.3154
255 | -2535.1875 | 3515.4356 | -3000.9442
260 | -2584.7453 | 3291.8945 | -2777.4031
265 | -2614.6317 | 3064.8848 | -2550.3934
270 | -2624.6192 | 2836.1342 | -2321.6427
275 | -2614.6317 | 2607.3836 | -2092.8921
280 | -2584.7453 | 2380.3738 | -1865.8824
285 | -2535.1875 | 2156.8328 | -1642.3413
290 | -2466.3353 | 1938.4616 | -1423.9701
295 | -2378.7128 | 1726.9222 | -1212.4307
300 | -2272.9869 | 1523.8246 | -1009.3331
305 | -2149.9622 | 1330.7145 | -816.223
310 | -2010.5749 | 1149.0615 | -634.57
315 | -1855.886 | 980.2482 | -465.7567
320 | -1687.0727 | 825.5592 | -311.0678
325 | -1505.4197 | 686.172 | -171.6806
330 | -1312.3096 | 563.1473 | -48.6558
335 | -1109.212 | 457.4214 | 57.0701
340 | -897.6726 | 369.7989 | 144.6926
345 | -679.3014 | 300.9467 | 213.5447
350 | -455.7603 | 251.3889 | 263.1026
355 | -228.7506 | 221.5025 | 292.989
360 | -6.4311e-13 | 211.515 | 302.9765